## 02-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Активная мощность | Активная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000116,16 | 000000,10 | 000023,86 | 000000,36 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000065,83 | 000000,12 | 000015,99 | 000000,47 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000096,53 | 000000,24 | 000016,16 | 000000,09 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
4 | ВВ Т2-6 | 0 | 000215,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 70 | 001329,55 | 000000,05 | 000302,61 | 000005,51 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 110 | 002142,78 | 000000,15 | 000377,12 | 000000,26 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
Диспетчер МУП"Электросервис" Огарков Е.В.

## 03-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС"Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 03:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000116,20 | 000000,10 | 000023,87 | 000000,36 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000065,83 | 000000,12 | 000015,99 | 000000,47 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000096,57 | 000000,24 | 000025,16 | 000000,09 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
4 | ВВ Т2-6 | 0 | 000215,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 70 | 001329,82 | 000000,05 | 000302,66 | 000005,51 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 110 | 002143,08 | 000000,15 | 000568,17 | 000000,38 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
Диспетчер МУП"Электросервис" Огарков Е.В.

## 04-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 04:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 | 0 | 000116,23 | 000000,10 | 000023,87 | 00000,36 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
2 | ВВ Т2-10 | 0 | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
3 | ВВ Т1-6 | 0 | 000096,62 | 000000,17 | 000016,73 | 000000,07 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
4 | ВВ Т2-6 | 0 | 000215,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 70 | 001330,88 | 000000,05 | 000302,72 | 000005,51 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 110 | 002143,39 | 000000,15 | 000568,23 | 000000,38 | 37/37 | 10,3/10 | 6,2/6,2 | 9
Диспетчер МУП"Электросервис" Огарков Е.В.

## 09-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 09:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,46 | 000000,10 | 000023,91 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000096,89 | 000000,24 | 000025,09 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 73 | 001331,79 | 000000,05 | 000302,98 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 110 | 002145,22 | 000000,15 | 000568,54 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 10-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 10:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,49 | 000000,10 | 000023,91 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000096,92 | 000000,24 | 000025,22 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 69 | 001331,97 | 000000,05 | 000303,01 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 109 | 002145,40 | 000000,15 | 000568,57 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 11-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 11:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,54 | 000000,10 | 000023,92 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000096,97 | 000000,24 | 000025,23 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 69 | 001332,34 | 000000,05 | 000303,07 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 109 | 002145,77 | 000000,15 | 000568,64 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 17-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 17:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,80 | 000000,10 | 000023,96 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000097,24 | 000000,24 | 000025,28 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 89 | 001334,24 | 000000,05 | 000303,40 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 116 | 002147,56 | 000000,15 | 000568,96 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 18-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 18:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,84 | 000000,10 | 000023,97 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000097,28 | 000000,24 | 000025,29 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,80 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 98 | 001334,52 | 000000,05 | 000303,44 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 114 | 002147,81 | 000000,15 | 000569,00 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 19-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 19:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,89 | 000000,10 | 000023,98 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000097,33 | 000000,24 | 000025,30 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 112 | 001334,92 | 000000,05 | 000303,49 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 133 | 002148,16 | 000000,15 | 000569,05 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## 20-00
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Ласточка" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 20:00 19.12.2018г.
№ п/п | Наименование присоединения | Ток, А | Активная мощность | Активная мощность | Реактивная мощность | Реактивная мощность | ТН1-35,ТН2-35, кВ | ТН1-10,ТН2-10, кВ | ТН1-6,ТН2-6, кВ | Положение РПН Т2
1 | ВВ Т1-10 |  | 000116,93 | 000000,10 | 000023,98 | 000000,36 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5 | 9
2 | ВВ Т2-10 |  | 000065,83 | 000000,11 | 000015,99 | 000000,47 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
3 | ВВ Т1-6 |  | 000097,36 | 000000,24 | 000025,30 | 000000,09 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
4 | ВВ Т2-6 |  | 000225,27 | 000000,31 | 000060,00 | 000000,08 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
5 | ВВ 15л-Лт-10 | 118 | 001335,20 | 000000,05 | 000303,52 | 000005,51 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
6 | ВВ 4л-Лт-6 | 136 | 002148,40 | 000000,15 | 000569,09 | 000000,38 | 36,5/21,1 | 10,3/5,9 | 6,2/3,5
Диспетчер МУП"Электросервис" Дайновский А.Ф.

## ПС Синегорская
Показания
приборов учета электроэнергии на ПС "Синегорская" на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00-20:00 19.12.2018г.
Часы | ВМ-Т2-6 |  | Положение ПБВ | ВМ-Т1-6 |  | Положение ПБВ | ВЛ-7Л-6 |  | ВЛ-4Л-6 |  | ТН1-6 | ТН2-6 | ТН2-35
| Р | Q |  | P | Q |  | I, А | P | I, А | P | U кВ | U кВ | U кВ
2 | 110.17 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 30 | 23131.612 | 10 | 00403,895 | 6.3 | 6.3 | 35
3 | 110.17 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 30 | 23131.718 | 10 | 00403,897 | 6.3 | 6.3 | 35
4 | 110.17 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 30 | 23131.838 | 10 | 00403,90 | 6.3 | 6.3 | 35
9 | 110.17 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 45 | 23132.64 | 10 | 00403,911 | 6.3 | 6.3 | 35
10 | 110.171 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 45 | 23132.85 | 10 | 00403,914 | 6.3 | 6.3 | 35
11 | 110.171 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 35 | 23133.078 | 10 | 00403,915 | 6.3 | 6.3 | 35
17 | 110.196 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 40 | 23134.118 | 10 | 00403,919 | 6.3 | 6.3 | 35
18 | 110.196 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 50 | 23134.312 | 10 | 00403,921 | 6.3 | 6.3 | 35
19 | 110.198 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 50 | 23134.597 | 10 | 00403,923 | 6.3 | 6.3 | 35
20 | 110.198 |  | 2 | 10535,616 | 04754,957 | 1 | 50 | 23134.62 | 10 | 00403,925 | 6.3 | 6.3 | 35

## КТП-14
Показания
приборов учета электроэнергии на КТП-14 на КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ 02:00-20:00 19.12.2018г.
Часы | ВЛ-0,4 №1 |  |  | ВЛ-0,4 №2
| I, А | P | Q | I, А | P | Q
2 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015981,33 | 7973.59
3 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015982,75 | 7974.06
4 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015983,83 | 7974.43
9 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015990,83 | 7976.74
10 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015992,89 | 7977.14
11 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 015993,93 | 7977.52
17 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 016001,75 | 7980.15
18 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 016003,08 | 7980.57
19 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 016004,15 | 7980.92
20 | 0 | 23593.1 | 9996.45 | 200 | 016005,80 | 7981.4